## Slide 1: Amec Foster Wheeler Energy Fakop
BADANIA PRZEMYSŁOWE GAZOSZCZELNYCH ŚCIAN RUROWYCH I WĘŻOWNIC ZE STALI TP347HFG, VM12SHC ORAZ 3R12/4L7
Jarosław ADAMSKI – AFWE Fakop
Andrzej BALCERZYK – AFWE Fakop
Natalia KONIECZNA – Politechnika Śląska
Stanisław LALIK – Politechnika Śląska
XVII Konferencja Naukowo – Techniczna
Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce – PIRE 2016
Szczyrk, 25 listopad 2016

## Slide 2: Plan prezentacji
Wymagania przemysłu energetycznego
Materiał do badań
Wyniki badań
Podsumowanie

## Slide 3: Wymagania przemysłu energetycznego
Wysoka czasowa wytrzymałość na pełzanie
Odporność na korozję wysokotemperaturową
Stabilność własności mechanicznych
Dobra spawalność
ZASTOSOWANIE:
Panele ścian szczelnych
Wężownice przegrzewaczy pary
Komory przegrzewacza pary
Rurociągi
Wymienniki ciepła

## Slide 4: Materiał do badań
TP347HFG (X07CrNi18-11) | VM12SHC (X12CrCoWVNbN12-2-2) | 3R12/4L7 (X2CrNi19-11/P265GH)
Austenityczna stal nowej generacji Stosowana najczęściej po przesycaniu; Wysoka żaroodporność i żarowytrzymałość; Wysoka odporność na utlenianie poprzez dużą zawartość Cr; Wysoka wytrzymałość na pełzanie. | Stal o zmodyfikowanym składzie chemicznym 12% Cr-Mo-V Stosowana po ulepszaniu cieplnym; Żaroodporna i żarowytrzymała; Podwyższona wytrzymałość na pełzanie poprzez dodanie Nb, N oraz B; Dodatek Co zmniejsza ilość ferrytu delta w strukturze stali. | Rura o strukturze austenitycznej od strony zewnętrznej i strukturze perlitycznej od strony wewnętrznej Stosowana, wówczas gdy warunki wewnętrzne i zewnętrzne są skrajnie różne; Wysoka odporność korozyjna; Stabilność mikrostruktury.

## Slide 5: Materiał do badań – TP347HFG
Parametry spawania łukiem krytym |  | 
Natężenie prądu | Napięcie prądu | Prędkość spawania
370 | 27 | 0,9 m/min
Stal | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Nb+Ta
TP347HFG | 0,070 | 0,29 | 1,42 | 0,016 | 0,0007 | 18,17 | 11,58 | 0,85
X6CrNi18-10 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo
 | 0,05 | 0,35 | 1,35 | 0,018 | 0,007 | 18,20 | 10,02 | 0,11
6 mm
7,1 mm
 = 44,5mm
TP347HFG
X6CrNi18-10

## Slide 6: Materiał do badań – VM12SHC
Parametry spawania łukiem krytym |  |  |  |  | 
Podgrzewanie wstępne | Temperatura międzyściegowa | Wygrzewanie po spawaniu | Natężenie prądu | Napięcie prądu | Prędkość spawania
200 °C | 200 °C | 200 °C/ 2h | 390 A | 27 V | 0,95 m/min
Stal | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo
VM12SHC | 0,12 | 0,46 | 0,40 | 0,020 | 0,002 | 11,13 | 0,34 | 0,24
 | Cu | Al | Nb | V | N | B | Co | W
 | 0,08 | 0,009 | 0,34 | 0,033 | 0,032 | 0,005 | 1,47 | 1,57
10CrMo9-10 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu
 | 0,10 | 0,35 | 0,65 | 0,015 | 0,08 | 2,25 | 1,00 | 0,01
6 mm
6,3 mm
 = 38 mm
VM12SHC
10CrMo9-10

## Slide 7: Materiał do badań – 3R12/4L7
Parametry spawania 121 |  |  |  |  | 
Próbka | Podgrzewanie wstępne | Natężenie prądu | Napięcie prądu | Prędkość spawania | Energia liniowa
A | min. 10 °C | 360 A | 26 V | 0,8 m/min | 7 kJ/cm
B | min.10 °C | 300 A | 26 V | 0,8 m/min | 6 kJ/cm
Stal | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo
4L7 | 0,192 | 0,274 | 0,696 | 0,007 | 0,010 | 0,076 | 0,050 | 0,018
 | V | Ti | Cu | Al | N |  |  | 
 | 0,002 | 0,005 | 0,086 | 0,009 | 0,0069 |  |  | 
3R12 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo
 | 0,012 | 0,36 | 1,19 | 0,023 | 0,0052 | 18,47 | 10,12 | 0,29
 | V | Ti | Cu | Al | Nb | N |  | 
 | 0,050 | 0,009 | 0,35 | 0,003 | 0,01 | 0,052 |  | 
X6CrNi18-10 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo
 | 0,05 | 0,35 | 1,35 | 0,018 | 0,007 | 18,20 | 10,02 | 0,11
4L7
(P265GH)
3R12 (X2CrNi1810)
X6CrNi18-10
6 mm
3,78 mm
 = 50,8 mm

## Slide 8: Cel i metodyka badań
Celem badań było określenie budowy geometrycznej złączy oraz określenie ewentualnych niezgodności spawalniczych.
Badania strukturalne wykonano na zgładach metalograficznych trawionych następująco:
złącza spawane ze stali VM12SHC - chemicznie, odczynnikiem złożonym z 27 ml HF, 4 ml HNO3 i 19 ml H2O
złącza ze stali TP347HFG - elektrolitycznie w 50% wodnym roztworze kwasu azotowego, stosując napięcie 4V i czas 60s
złącza spawane rury kompozytowej: stal 3R12 - elektrolitycznie w 30% wodnym roztworze kwasu szczawiowego stosując napięcie 6V i czas 30s, stal 4L7 - chemicznie w 3% alkoholowym roztworze HNO3.

## Slide 9: Badania wizualne i mikrostruktury złącza spawanego TP347HFG-X6CrNi18-10

## Slide 10: Badania mikrostruktury złącza spawanego TP347HFG-X6CrNi18-10

## Slide 11: Badania wizualne i makrostruktury złącza spawanego VM12SHC-10CrMo9-10

## Slide 12: Badania mikrostruktury złącza spawanego VM12SHC-10CrMo9-10

## Slide 13: Badania wizualne i makrostruktury złącza spawanego 3R12/4L7-X6CrNi18-10

## Slide 14: Badania mikrostruktury złącza spawanego 3R12/4L7-X2CrNi18-10

## Slide 15: Pomiary twardości
Chart: HV5
| MR PŁ | SWC PŁ | SPOINA | SWC RURY | MR RURY
 | 252 | 254 | 251 | 254 | 255 | 260 | 256 | 260 | 261 | 241 | 252 | 257 | 238 | 239 | 240

Chart: HV1
| MR PŁ | SWC PŁ | SPOINA | SWC RURY 3R12 | MR RURY 3R12 | SWC RURY 4L7 | MR RURY 4L7
Próbka B | 213 | 214 | 223 | 203 | 214 | 227 | 173 | 176 | 178 | 188 | 194 | 206 | 164 | 169 | 173 | 188 | 191 | 198 | 139 | 140 | 146
Próbka A | 3 | -2 | -1 | 4 | -4 | 0 | -6 | -10 | -4 | 11 | 7 | -7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | -19 | -13 | -5
TP347HFG
VM12SHC
3R12/4L7

## Slide 16: Podsumowanie
TP347HFG
Badania metalograficzne wykazały prawidłową budowę geometryczną złączy spawanych.
W SWC od strony płaskownika zaobserwowano rozrost ziarn austenitu i zanik pasmowości struktury.
Prawidłowe wykonane spoiny o strukturze austenitu i budowie dendrytycznej są wolne od niezgodności spawalniczych.
Zastosowanie nieprawidłowych parametrów procesu spawania w czasie badań wstępnych ujawniło, że spoiny są podatne do pękania gorącego.

## Slide 17: Podsumowanie
VM12SHC
Złącze spawane posiada prawidłową budowę geometryczną, jest wolne od niezgodności spawalniczych oraz spełnia wymagania dla klasy jakości B wg PN-EN ISO 5817.
Badania mikroskopowe złączy spawanych wykazały, że w materiale rodzimym rury ze stali VM12SHC występowała struktura odpuszczonego martenzytu, natomiast płaskownik posiada mikrostrukturę ferrytyczno-bainityczną. W SWC rury obserwowano mikrostrukturę martenzytyczną, a przy granicy wtopienia występowały obszary z ferrytem delta.
Na podstawie pomiarów twardości stwierdzono, że w złączu spawanym bez obróbki cieplnej SWC rury VM12SHC maksymalna twardość wynosi 424 HV5, a twardość spoiny wynosi 364 HV5. Wyżarzanie złącza pozwoliło na obniżenie twardości w SWC rury VM12SHC do 328 HV5, w spoinie 303 HV5. Zastosowane parametry obróbki cieplnej zapewniły spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 15614-1, która dotyczy specyfikacji i kwalifikowania technologii spawania metali.

## Slide 18: Podsumowanie
3R12/4L7
W badanych złączach spawanych typu rura-płaskownik nie zaobserwowano niezgodności spawalniczych.
Technologię spawania opracowano tak, aby spoiny wtapiały się jedynie w rurę zewnętrzną, a to możliwe było przy energii liniowej łuku do 6 kJ/cm. Zwiększenie tej energii do 7 kJ/cm powoduje wtopienie spoin do rury wewnętrznej.
W SWC połączeń rur ze stali 3R12 nastąpił rozrost ziarn austenitu. Nie obserwowano znaczących zmian mikrostruktury w SWC rury ze stali 4L7 ani w SWC płaskownika ze stali X6CrNi18-10.
Nie stwierdzono znaczącego wpływu energii liniowej łuku na zmiany twardości poszczególnych stref złącza spawanego z rur kompozytowych. Najwyższą twardość zmierzono w SWC płaskownika (Eł = 7 kJ/cm - 203÷227 HV5; Eł = 6 kJ/cm - 203÷232 HV5).

## Slide 19: Podziękowania
Badania wykonano w ramach Projektu „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.4 Wsparcie Projektów Celowych, Nr PIOG.01.04.00-24-048/13.
Projekt współfinansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

## Slide 20
Dziękuję za uwagę